## 14nm PQV IP
商品信息模板
*项序号 | *产品名称 | *数量 | *简要技术规格 | 备注
1 | 柴油发电机组 | 3套 | 本项目新建由室外静音型柴油发电机组构成的一组并机机组（总容量模式）：由相同规格机组并机组成，本期总可用主用功率不小于5400KW（终期7200kW），每台机组的额定主用功率不小于1800kW（10.5kV/50Hz），终期机组总数量为4台（3用1备），本期招标机组数量为3台（2用1备）。 注：本项目要求的机组主用功率，发电机组主用功率的定义如下： 主用功率：在商定的运行条件下并按制造商规定的维修间隔和方法实施维护保养，发电机组能以此功率连续运行24小时以上，且每12小时内应能过载10%连续运行1小时。发电机组每年允许的累计运行时间不低于500小时。 室外静音型柴油发电机组的静音箱体的尺寸不大于：14.0米*3.2米*3.5米（长*宽*高），集装箱加水平排烟管总高度不大于4.5米，每台机组含1台接地电阻柜（各投标厂家根据要求在集装箱自行设置）。
Note on A2: *为必填项
Note on B2: *为必填项
Note on C2: *为必填项
Note on D2: *为必填项

## 模版所属分类
因商品信息项可能达到 1000 行，在编辑过程中可能时间比较长，故采取在自己电脑上编辑好本文件后上传导入，导入系统后请预览，如果有误请及时更正Excel文件后重新导入；